竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：SZYX2022-Q-C-014

采购单位：苏州市吴中生态环境局

采购内容：乡镇补偿考核水质自动站运维托管

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

二〇二二年一月

一、磋商公告

项目概况： 乡镇补偿考核水质自动站运维托管采购项目的潜在供应商应在苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司获取采购文件，并于2022年1月10日9：30（北京时间）前提交磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZYX2022-Q-C-014

项目名称：乡镇补偿考核水质自动站运维托管

项目预算：人民币肆拾玖万元整（￥490000.00）

采购需求：详见采购文件

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.一般资格条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取采购文件：

获取时间：自公告发布之日起至2022年1月7日（8：30—16：30，节假日除外）

磋商采购文件售价：人民币叁佰圆整，只有向采购代理机构报名登记并获取本次磋商采购文件后才可参加磋商。

获取地点：苏州市三香路万盛大厦13楼A-B座；

获取采购文件时请提供以下材料复印件并加盖公章：

1.营业执照副本；

2.法定代表人授权书原件、法定代表人及经办人身份证复印件；

3.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：欢迎符合条件的供应商前来报名。请各供应商将符合以上要求的证明文件的复印件加盖响应单位公章后装订成册，封面注明响应单位名称、联系人、联系电话、电子邮箱、传真等信息，如有伪造或虚报，则有权取消该单位的报名或磋商响应资格。

四、响应文件提交

截止时间：2022年1月10日9：30

地点：苏州市三香路万盛大厦9楼F座开标室

五、响应文件开启

时间：2022年1月10日9：30

地点：苏州市三香路万盛大厦9楼F座开标室

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他相关事宜：

本公告在苏州市吴中生态环境局网站（智慧环保）发布。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市吴中生态环境局

地址：苏州市吴中区苏街198号

联系电话：0512-67082862

2.采购代理机构

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

3.项目联系方式

项目联系人：金健、周详

电话：0512-68364647、68361806*8002

二、磋商采购文件

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市吴中生态环境局的委托，就其所需要采购的实验分析系统及监测监控系统方案设计项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 采购编号：SZYX2022-Q-C-014

- 采购内容：乡镇补偿考核水质自动站运维托管

- 采购需求：

- 1.项目概述：

为实时了解苏州市吴中区内的水质情况，对水体污染起到预警作用，苏州市吴中生态环境局及相关乡镇街道共同投资建设了水质自动监测站，用于对辖区内乡镇街道水质情况的考核。为了保证水质自动监测站的长期正常安全运行，保证水质监测数据的有效性、准确性，采取第三方运行维护方式对已安装设备进行运行管理。

- 2.采购内容及需求：

37个水站共111台套自动监测仪表（共222个监测项目）及监测系统的运行维护（人工、交通）、备品备件、水电、通讯、质控用便携式仪表、运维调试专用工具等。需派1-2名质控人员驻点苏州市吴中环境监测站，协助完成自动站的数据查看、数据汇总、质控等日常工作。

服务期限：截止今年运维合同执行为止。

- 2.1. 本次采购的项目为长桥、尹山桥、新新桥等37个自动监测站的运维及管理，本次招标的站点及托管运维的主要监测设备如表1、表2所示。设备参数见表3、表4。

表1-各站点及系统主要托管监测仪器

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长桥 | PH、水温、溶解氧、电导率、氨氮、CODMn |
| 2 | 尹山桥 | PH、水温、溶解氧、电导率、氨氮、CODMn |
| 3 | 新新桥 | PH、水温、溶解氧、电导率、氨氮、CODMn |
| 4 | 其余34个站点 | 同上 |

目前站点情况：正常运行。

- 2.2. 全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于中心站监管—公司运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的检测数据，不断提高水站的运行质量，并至少达到系统有效运行率90%。

- 2.3. 根据服务内容，响应单位在报价中应包含表5所列各部分工作的费用：

表5报价应含的各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 含维护过程产生的人工费、差旅费、交通费、看护费、水电费、通讯费等 |
| 3 | 设备维修费 | 根据维护经验，计算设备、包括空调、纯水系统日常维修费用 |
| 4 | 标准物质等测试质量控制费 | 质量控制工作产生的费用 |
| 5 | 其他服务 | 根据运维要求提供各类报告，协助做好水站技术档案管理。 |

- 3.对响应单位的总体要求：

- 3.1. 响应单位资金保证充足。

  - 响应单位应具备完善的仪表配件供应渠道。

  - 响应单位成交后必须在苏州设有服务及办事机构，运维技术人员持有水站运维上岗证。

  - 响应单位应具备完善的系统配件供应渠道。

  - 响应单位需自有或委托专业的有资质的实验室对试剂进行配置。

  - 响应单位应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案，年度维修，备机提供），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

  - 响应单位应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支（运维、年度维修）。

  - 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

  - 在水质自动监测系统运维及管理期间，成交单位应严格按照采购单位制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购单位提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交单位必须接受采购单位代表的定期或不定期检查和考核。

  - 不论何时，成交单位都应承担监测数据的保密责任；成交单位按照采购单位的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

  - 财产保护：委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。成交单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购单位做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

  - 响应单位应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

  - 对响应单位装备的要求：

    - 响应单位应具有水质自动系统常规参数（如五参数等）的便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；响应单位必须在通过计量认证的实验室，进行试剂配制、标样考核（成交单位自控）等工作，以满足比对分析技术要求；响应单位应有所维护仪器的备机，设备故障不能解决需提供备机。

    - 成交单位应为本项目配备系统软件专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、移动运维平板电脑等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

    - 成交单位为实施本项目，保证至少6名运维技术人员（有水站运维上岗证），配3台车从事水站现场的日常运行和维护管理工作，保证法定节假日期间系统的正常运行。

    - 运行管理中所用器件、备品、耗材和配件由成交单位承担，应达到相应的质量要求，使用前需经甲方确认，并应保证24小时更换到位。pH电极、溶解氧膜头及泵管等易耗件，或采购单位认为必须更换的器件，必须按需更换。

  - 对响应单位提供服务的要求

    - 响应单位应系统建立自动站托管运行维护制度，建立文件化的日常运行体系，根据采购文件的要求明确维护方法、周期、内容及技术保障等。并按“附件一”、“附件二”要求对系统进行日常维护和质控，按“附件三”的要求对系统进行年度维护。

    - 成交单位须针对水站系统和仪表制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。成交单位负责对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试，满足国家、省有关质控要求。

    - 成交单位按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及采购单位水站运行管理办法，严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，并基于“苏州市环境质量自动监测监控系统信息化集成二期平台”，开展日常维护和质控工作；应配合采购单位进行水站质量保证和质量质控工作，并随时接受采购单位的工作考核及质量考核。

    - 成交单位保证系统设备通过每年的计量检定以及上级对采购单位系统质量控制的要求。成交单位负责在采购单位实验室配制并定期更换水站仪表所需试剂、标准溶液。

    - 成交单位技术人员应遵守水站安全管理条例规定，确保站房整洁有序。成交单位技术人员的安全责任及交通食宿等开支由成交单位承担。

  - 成交单位保证在运营维护管理期内，日常工作日8小时不断人，节假日或非工作时间有值班人员，协助采购单位做好水站应急监测。

    - 双方建立定期会商报告制度，原则上每个星期一成交单位向采购单位系统书面汇报上周运行情况和本周工作计划。认真、及时做好维护记录，汇总水站每周运维情况，每月以书面形式报采购单位，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 自动站现场维护记录、标样核查、水样比对等记录；

- 自动站仪器设备故障及排除情况登记表；

- 自动站每月有效运行情况，有效数据捕获率，运行率的统计；

- 自动站备品备件管理登记表。

    - 成交单位应根据采购单位的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。

    - 运行维修工作界定

成交单位需负责37个水质自动监测系统各托管运维部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采水、预处理、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施）。并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由成交单位全权负责系统及托管设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备、纯水系统等附属设施），并将维修费用计算在托管服务报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，响应单位不再负责维修费用。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

属于成交单位的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由成交单位负责。

- 应急措施要求

  - 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购单位，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购单位进行手工监测。

  - 系统仪器故障

当系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在4小时内到达现场检修，如72小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标（pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）无法连续监测时，须通过更换备机以确保数据的完整性，并及时用电话与书面形式报告采购单位，协商处理方案，期间需配合进行手工监测。

- 运维工作考核

  - 技术指标和要求

采购文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

- 水质自动站运行指标要求：

五参数、氨氮、高锰酸盐指、总磷总氮、叶绿素、蓝绿藻分析仪器月运转率不低于95%，挥发酚不低于80%，总体仪器月运转率≥90％，总体月数据有效率≥90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率和数据有效率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中数据有效运行率=，

仪器月运转率=。

- 数据质量要求：

要求成交单位参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及采购单位水站运行管理办法要求，定期开展仪器校准、标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核工作，并将结果报采购方。

- 数据数量要求：

成交单位应保证在运营维护管理期内，确保监测数据捕捉率（在线率）不小于95%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

采用间歇测定情况下（2小时/次或4小时/次），各自动分析仪至少每天保证有4组有效数据。

- 异常情况处理的要求

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，成交单位应提供备用机保障系统的连续运行。

  - 成交单位每月定期向采购单位提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

  - 采购单位每周会对水站运行情况进行检查，查看水站运行管理档案，对系统运行各项指标进行考核。

  - 采购单位依据运行考核的综合结果支付运维经费。

  - 除前述质量考核外，采购单位将成交单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于85分为不合格；平均分大于85分为合格。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。

  - 惩罚办法

- 一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

- 服务期结束对每个站点单独考核，其中：

- 单次考核结果在75分以上，85分以下，为初级警告，扣除全额运营费10%，并责令整改

- 单次考核结果在65分以上，75分以下，为二级警告，扣除全额运行费的30%，并责令整改；

- 考核结果平均分在65分以下，取消运营合同，并罚款合同额的两倍；单站在65分以下，扣减该站当月运维费。

附件一 运营维护具体技术要求：

- 水站日常运行和维护管理：

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，并基于“吴中区智慧环保平台”及相应平台，开展日常维护和质控工作。

  - 一般要求

水站应保持各仪器干净清洁，内部管路通畅，出水正常。对于各类分析仪器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。日常应经常检查其供电是否正常、过程温度是否正常、工作时序是否正常、有无漏液，及管路是否有气泡、搅拌电机是否工作正常等。

水站现场配备必要的操作手册、管理规章和现场记录本等。

  - 每天定期远程检查:

成交单位技术人员每天上午和下午两次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

      - 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

      - 根据管路压力数据判断水泵运行情况；

      - 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

      - 远程监视工作必须记录备查，记录格式由采购单位提供。

  - 每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

- 查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

- 检查水站电路系统、通讯线路是否正常；

- 检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等。

- 巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

  - 仪器设备有关部件定期清洗与维护

- 水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

- 配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月1次以上。浊度大于100NTU时，每周1次。

- 仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导、pH、浊度）每月清洗1次；其他仪器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗1次。

- 空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

- 检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

  - 停机维护

- 短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。

- 长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。

  - 试剂定期更换

按仪器说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期一般不应超过15天。

  - 零配件、易耗件定期更换

应依据断面水质状况和水站环境条件制订易耗品和消耗品（如泵管、pH电极、溶解氧膜头、电磁阀、比色皿等）的更换周期，做到定期更换。

- 水质自动监测系统应急检修维护规程及要求

由于应急检修往往是突发性事件，为了能尽快准确地了解情况并能及时对事故进行处理，制订以下工作程序：

  - 系统故障的反映：

在出现设备，通讯等故障，影响系统正常运行时，采购单位与成交单位双方人员第一时间发现时，需立即进行会商，会商主要内容应包括故障发生的现象、发生时间、具体位置等。

  - 系统故障的解决：

成交单位在接到电话、短信等指令后，立即组织有关人员4小时内赶赴现场对故障进行分析，根据情况进行快速处理。

  - 系统故障处理的验收：

成交单位技术人员在现场对系统故障处理后，对维护和维修内容、设备更换情况、故障的维修程度等填写现场工作记录，并经采购单位技术人员认可，方可验收。

  - 重大事故的处理：

对于重大的事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同决定解决方案。

附件二 质量保证与质量控制实施细则

- 人员管理

成交单位从事水站运行的技术人员必须持证上岗，运维人员应具备水站的现场维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，能进行试剂和标样的配制，有能力处理系统出现的问题。未经采购单位同意，不得随意更换运维人员。

成交单位需要安排专人（1-2人）常驻监测站，负责日常质控工作等。

- 仪器管理

  - 按仪器的操作手册对自动监测仪器定期进行校准核查，一般每月一次。根据仪器性能，对自动监测仪器进行定期零飘、量飘、精密度情况检查，计算精密度，相对标准偏差不大于推荐值的±10%。

  - 每周对自动监测仪器进行标准溶液核查，计算其准确度。和标准溶液测定的相对误差不大于推荐值的±10%。核查项目主要包括pH、电导率、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、总磷、总氮、挥发酚等，蓝藻监测期，加密叶绿素蓝绿藻的标样核查。核查结果超范围或盲样考核不合格，需进行仪器校准。

  - 仪器进行维修或更换主要零部件后，应对各监测仪器的主要技术指标进行检验，使其达到规定范围。

  - 核查和实验结果必须如实记录。采购人不定期对各水站仪器进行质量考核。

- 耗材及试剂管理

  - 所有耗材的选择以不影响监测项目的监测结果为准则。

  - 所有使用的试剂必须为分析纯或优级纯，且在有效期内；

  - 标准溶液贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月；

  - 标准溶液和试剂的配制按计量认证或实验室认可准则的要求进行。

- 比对试验

  - 每月应按照规定的监测分析方法进行一次以上比对实验，对实际水样进行实验室分析，并与自动监测仪器的测定结果相比对，比对实验结果评价见采购人《水质自动监测系统质量控制和质量保护作业指导书》相关要求。

  - 测试项目包括水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、总磷总氮、挥发酚、叶绿素a、蓝绿藻。

- 档案管理

成交单位应建立严格的质控管理档案，认真做好各项质控措施实施情况的记录，包括水站日常数据检查情况、试剂配制情况、每周巡检的作业情况、每周标准溶液的核查结果、每月比对实验的结果、水站日常运行情况等的记录。并于每月10日前将上月质控材料上报采购人。

附件三： 水质自动监测站运维情况考核表

考核站点：                    运营商：                        考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效运行率 （20分） |  | 水站数据有效率≥93%得满分；93%＞水站数据有效率≥90%得18分；90%＞水站数据有效率≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得12分；水站数据有效率＜85%或现场仪器1个月以上未修复并且无备机替换的不得分；其中单台仪器月运转率低于95%，每台扣1分，低于85%扣2分；挥发酚仪器月运转率低于80%扣1分。 |  |
| 标样考核合格率 （10分） |  | 标样考核合格率为100%得满分；100%＞标样考核合格率≥95%得9分；95%＞标样考核合格率≥90%得8分；90%＞标样考核合格率≥85%得2分；85%＞标样考核合格率不得分。 |  |
| 在线率（捕获率） （3分） |  | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得2分；90%＞在线率≥85%的得1分；在线率＜85%的不得分。 |  |
| 水样比对 （6分） |  | 水样比对合格率95%以上为满分，80%~95%得2分，低于80%不得分 |  |
| 运维内容 （18分） | 站房（2分） | 水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁、物品摆放有序得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 维护频次（2分） | 运维频次满足每周运维1次，定期进行电极清洗和管路清洗，到站率不足一周一次不得分。 |  |
|  | 自动监测仪器（6分） | 定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内 |  |
|  | 采水系统的维护（2分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行 |  |
|  | 配水系统的维护（2分） | 定期检查，防止管路堵塞或破裂 |  |
|  | 通讯（1分） | 水站保证电话和无线通讯线路的畅通 |  |
|  | 仪器运行记录（3分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
| 日常质控结果 （6分） | 标液核查（4分） | 标液核查合格率100%为满分，90%~100%得3分，低于90%不得分 |  |
|  | 加标回收（2分） | 加标回收合格率100%为满分，90%~100%得2分，低于90%不得分 |  |
| 运维响应（12分，每项4分） | 应急响应 | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
| 运维保障（25分，每项5分） | 持证上岗 | 技术人员持证上岗 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障 |  |
|  | 人员、车辆保障 | 满足6人、3车得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 实验室保障 | 在有资质的实验室配置试剂，标液 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

- 其他综合说明

- 响应单位须提供近五年内在全国招投标活动及环境监测服务活动中未受到主管部门负面通报或通报批评、行政处罚以及刑事犯罪的承诺书，未提供承诺的视为非实质性响应。如经证实提供不实承诺，如中标将取消中标资格，列入政府采购黑名单，并承担相应的法律责任。

- 供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。请充分考虑项目实施过程中的人员安排。

- 投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例（采购方/相关条例）的合格正规服务、符合规范要求。

- 应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

- 中标人应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由中标人全权承担负责，采购单位不承担任何责任。

- 磋商响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

- 磋商响应函；

- 磋商报价表（格式见附件3）；

- 关于资格文件的声明函；

- 法定代表人授权委托书（如有授权）；

- 供应商的法定代表人身份证复印件、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

- 供应商参加采购活动应当具备的条件（提供复印件）：

  - 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的财务报表或银行出具的资信证明）；

  - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（企业法人性质的供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供营业执照或其他证明材料）；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月的）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

  - 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

- 项目实施方案；

- 其他需供应商对本次响应的详细说明；

- 与本次磋商有关的其他资料。

（二）文件要求：

- 响应文件数量：一本正本，二本副本，需装订成册；

- 磋商响应文件须由响应单位法定代表人签章或其授权代表签字或盖公章，以上文件资料（序号1-7）必须加盖磋商响应单位公章；

- 磋商响应文件以中文为准；

- 磋商响应文件须装袋密封，封口处须加盖公章，封面应注明项目名称、采购编号和供应商单位名称等。

- 磋商综合说明：

- 本次竞争性磋商不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应并报价，只响应其中部分内容或只报其中部分内容的，视为非实质性响应，并不得出现选择性报价。

- 供应商必须承诺磋商采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，必须在文件中列出。

- 磋商保证金：在规定的时间内须向采购代理机构交纳磋商保证金为人民币柒仟叁佰肆拾肆元整（￥7344.00）（若未按要求及时缴纳，其磋商响应文件将被拒收）。

交纳保证金方法：供应商的磋商保证金必须采用银行本票或银行汇票或银行转账形式，于磋商截止时间前与响应文件一并交给采购代理机构。保证金缴纳相关信息必须和采购文件规定一致，否则不予确认。待成交结果确定后，成交供应商保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，未成交供应商保证金予以立即退回。

收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：89060154800000246

开户银行：上海浦东发展银行苏州金阊支行

- 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）响应单位在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）响应单位在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的；

（4）响应单位与采购人、其他响应单位或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。

收费标准：预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%；

收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738

开户银行：中行南园支行

- 磋商说明：

- 不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；

- 参加磋商的供应商必须提供供应商代表的身份证明原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

- 磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 实质性响应磋商文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败；

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知未成交供应商的评审得分与排名。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 磋商程序：

- 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

- 响应单位法定代表人或授权代理人应携带本人身份证明签名报到。

- 在磋商文件递交截止时间前，响应单位凭身份证明原件、磋商保证金缴纳证明向采购代理机构递交响应文件，未能出示身份证明原件及磋商保证金缴纳证明的供应商，采购代理机构有权拒绝接受其响应文件。

- 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

- 由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据采购有关法律、法规讨论决定。

# 三、磋商成交原则及评分标准

- 成交原则

- 本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交供应商。

- 如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为成交候选人；如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

- 评分标准

- 价格分（15分）

- 投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为最高分。

其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

- 技术服务方案情况（50分）

- 根据响应单位对水站现场的地理位置，交通情况，以及目前水站的运行情况，常见问题等的了解程度综合打分，对项目现场了解、熟悉，阐述分析到位得8分，较了解、较熟悉，分析基本到位得5分，基本熟悉、分析不太到位得2分，否则不得分。                                                 8分

- 根据响应单位提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性、安全有效措施等情况评分，方案完整，可行性极佳，安全措施完善的得8分；实施方案基本满足要求，方案的可行性及安全措施有一定的合理性的得5分；实施方案及安全有效措施简略，可行性一般的得2分，否则不得分。       8分

- 根据响应单位对本项目涉及水质自动站系统和仪器的熟悉程度以及提供操作规程的科学性及可行性等内容进行综合评价，操作规程的合理性包括系统的操作和运行、仪器的操作和运行等。响应单位能够根据站点仪器实际状态情况提供的操作规程实用、可行得8分；操作规程较实用、较可行得5分；操作规程基本可行得2分，否则不得分。                                                          8分

- 配件及备机情况                                                                        8分

根据响应单位提供备机及配件渠道的完善性情况综合打分，渠道完善、可行得8分，渠道较完善、较可行5分，渠道基本可行得2分，否则不得分。提供相关证明材料复印件。

- 质控方案                                                                              6分

根据响应单位承诺按照计划开展质控工作，并提供质控方案，质控方案合理，能够对开展工作提供实质性帮助的得6分；质控方案较合理、有一定的参考价值的得3分；质控方案简略，对工作的开展帮助不大的得1分，否则不得分。

- 交接方案                                                                              6分

根据响应单位提供的运维交接方案科学性及可行性等内容综合评价，方案完整、可行性好的得6分；方案较完整、较可行的得3分，方案基本可行的得1分，否则不得分。

- 本地化服务方案                                                                        6分

根据响应单位提供的本地化服务方案综合打分，本地化服务能够高效开展得6分，能够较好开展本地化服务得3分，基本能够开展本地化服务得1分。提供相关支撑材料。

- 服务保障情况（20分）

- 为本项目配备的项目技术负责人具备环境类高级技术职称得2分，同时具备电子类高级技术职称得2分，具备上述高级职称的前提下且具有水站运维培训合格证的得1分，否则不得分。                 5分

- 为本项目配备的项目组成员中（除技术负责人外）具有环境类中级及以上职称得1分，同时进入国家地表水水质自动监测数据审核专家库得1分，同时具有信息安全保障人员认证证书得1分。         3分

- 为本项目配置的运维技术人员（除技术负责人外）持有培训合格证的，每个得0.5分，最高4分。 4分

- 注：上述1-3项须提供相应人员的证书、劳动合同、最近一期的社保缴纳记录等相关证明材料，否则不得分。

- 售后服务                                                                               6分

根据响应单位提供的售后服务方案的完整性、可行性、安全有效措施等情况酌情评分，方案完整，可行，安全措施完善的得6分；方案较完整、较可行、措施较完善得3分，方案基本可行得1分，否则不得分。

- 响应单位自有通过认证的水质移动应急实验室（监测车），能够在发生水质突发污染事故时，提供应急监测服务的，得2分，提供车辆行驶证及相应认证材料复印件否则不得分。                     2分

- 响应单位综合能力（15分）

- 响应单位具有信息化建设及服务能力评价证书、ITSS运行服务能力成熟度符合性证书，每个1分  2分

- 响应单位具备地表水水质自动监测站运营服务一级证书的得1分。                             1分

- 响应单位具有网格化监测预警系统运营服务能力证书的得1分。                               1分

- 响应单位获得过科学技术进步相关奖项的，国家级的每个得2分，省级的每个得1分，最高4分，提供有效证明材料 。                                                                        4分

- 响应单位获得商品售后服务评价体系五星证书（证书覆盖范围需包含水质监测相关内容）得1分。 1分

- 响应单位2019年以来在国家生态环境监测网第三方运维单位服务质量星级评价中，获得三星及以上的得2分，提供有效证明文件，否则不得分。                                                    2分

- 类似项目业绩                                                                           4分

响应单位2018年以来（以合同签署日期为准）具有类似地表水水质自动监测站运维经验情况：运维市级及以下水站的得1分、运维省控水站的得2分、运维国控水站的得4分，得分不累计，提供与最终用户签订的合同证明，否则不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件；如有原件要求的，相关原件（或公证件）必须在磋商截止时间前携带至磋商现场交至代理机构，以备核实，否则对应评分项不得分。

四、合同主要条款

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行乡镇补偿考核水质自动站运维托管项目（采购编号：SZYX2022-Q-C-014）采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币            （￥：         ）。合同价格包括工作期间所需的人工、运行、维护、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

  - 根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 本合同项下的服务指：乡镇补偿考核水质自动站运维托管服务。

  - 服务内容：（详见采购文件）

  - 服务期限：（详见采购文件）。

- 甲、乙双方的义务

  - 甲方有义务向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

  - 乙方应当认真执行并按时完成本项目相关服务工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责，不得介入甲方的事务性工作。

- 质量保证要求

  - 乙方在项目实施过程中，未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

  - 乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担。

- 合同价格支付

  - 支付方式：签订合同后，乙方按要求提供运维服务，甲方结合服务费用考核情况一次性支付运维款。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

      - 合格的发票。

      - 其他（如有）。

  - 支付方式：银行汇票或转账。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

- 在合同生效后，甲方无故终止合同，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改、转让

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，以下方式解决：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履约地仲裁机构。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；

采购文件；

响应文件；

乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式  五 份，甲、乙方各执 两 份，采购代理机构一份。

- 五、附 件

附件1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   组织实施的编号为  SZYX2022-Q-C-014   号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   ：

我们收到贵公司   SZYX2022-Q-C-014   号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起  60天。

4、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

5、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件3、磋商报价表

磋商报价表

采购编号：SZYX2022-Q-C-014                                             价格单位：元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币大写）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件4、服务要求对照表

服务要求对照表

采购编号：SZYX2022-Q-C-014

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

各响应单位可参照上述格式自制技术响应对照表。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件5、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

附件6、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：