## Sheet
废水企业排放明细日报表
企业名称 |  | 日期 | 流量(吨) | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 备注
|  |  |  | 平均浓度(mg/L) | 排放限量(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限量(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限量(mg/L)
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-06-19 | 3661.13 | 6.35 | 50 | 0.10 | 8 | 0.24 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-06-20 | 9887.69 | 11.08 | 50 | 0.11 | 8 | 0.18 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-06-21 | 10792.75 | 14.12 | 50 | 0.13 | 8 | 0.14 | 0.5
| 苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 | 2015-06-22 | 11227.8528 | 14.18 | 50 | 0.14 | 8 | 0.14 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-06-19 | 2699.00 | 10.45 | 50 | 0.09 | 8 | 0.07 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-06-20 | 2688.00 | 11.88 | 50 | 0.09 | 8 | 0.07 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-06-21 | 2680.00 | 12.21 | 50 | 0.07 | 8 | 0.07 | 0.5
| 苏州金庭镇污水处理厂 | 2015-06-22 | 2707.6032 | 13.73 | 50 | 0.06 | 8 | 0.08 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-06-19 | 94747.94 | 15.59 | 50 | 0.16 | 8 | 0.19 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-06-20 | 102069.85 | 19.18 | 50 | 0.13 | 8 | 0.15 | 0.5
| 苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 | 2015-06-21 | 101731.73 | 19.83 | 50 | 0.16 | 8 | 0.12 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-06-22 | 101603.2032 | 20.08 | 50 | 0.1 | 8 | 0.15 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-06-19 | 61076.00 | 28.38 | 50 | 0.09 | 8 | 0.12 | 0.5
| 苏州吴中河东污水处理公司 | 2015-06-20 | 59262.00 | 29.24 | 50 | 0.09 | 8 | 0.13 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-06-21 | 49577.00 | 27.02 | 50 | 0.15 | 8 | 0.11 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-06-22 | 59132.6784 | 22.93 | 50 | 0.1 | 8 | 0.11 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-06-19 | 8334.27 | 28.44 | 50 | 0.17 | 8 | 0.04 | 0.5
| 苏州城区污水处理厂 | 2015-06-20 | 8819.73 | 29.83 | 50 | 0.15 | 8 | 0.03 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-06-21 | 8745.77 | 29.77 | 50 | 0.13 | 8 | 0.03 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-06-22 | 8780.1408 | 30.86 | 50 | 0.63 | 8 | 0.03 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-06-19 | 38024.00 | 17.99 | 50 | 0.19 | 8 | 0.15 | 0.5
| 苏州甪直污水处理厂 | 2015-06-20 | 18572.00 | 22.79 | 50 | 0.23 | 8 | 0.09 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-06-21 | 32820.00 | 21.18 | 50 | 0.17 | 8 | 0.06 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-06-22 | 39430.0224 | 15.43 | 50 | 0.08 | 8 | 0.08 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-06-19 | 15883.00 | 24.10 | 50 | 2.19 | 8 | 0.14 | 0.5
| 甪直新区污水厂 | 2015-06-20 | 8714.00 | 39.60 | 50 | 3.07 | 8 | 0.12 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-06-21 | 5649.00 | 24.06 | 50 | 2.22 | 8 | 0.07 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-06-22 | 10748.6784 | 25.35 | 50 | 1.68 | 8 | 0.12 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-06-19 | 75819.00 | 11.91 | 50 | 0.87 | 8 | 0.07 | 0.5
| 木渎污水处理厂 | 2015-06-20 | 62877.00 | 14.03 | 50 | 3.13 | 8 | 0.08 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-06-21 | 59120.00 | 18.49 | 50 | 5.81 | 8 | 0.09 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-06-22 | 58515.0048 | 20.04 | 50 | 6.78 | 8 | 0.1 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-06-19 | 19741.00 | 19.12 | 50 | 0.10 | 8 | 0.23 | 0.5
| 苏州胥口镇污水处理厂 | 2015-06-20 | 21748.00 | 19.57 | 50 | 0.09 | 8 | 0.20 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-06-21 | 19768.00 | 18.47 | 50 | 0.10 | 8 | 0.14 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-06-22 | 21124.4544 | 18.91 | 50 | 0.1 | 8 | 0.09 | 0.5
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-06-19 | 67.19 | 185.46 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-06-20 | 89.43 | 193.72 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-06-21 | 94.95 | 140.23 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-06-22 | 107.3952 | 143.83 | 500 | - | - | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-06-19 | 59.26 | 76.58 | 500 | 15.73 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-06-20 | 10.18 | 130.99 | 500 | 10.01 | 45
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-06-21 | 0.01 | 191.94 | 500 | 20.96 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-06-22 | 10.7136 | 130.09 | 500 | 27.12 | 45 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-06-19 | 720.00 | 204.91 | 500 | 0.76 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-06-20 | 29.00 | 265.65 | 500 | 0.52 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-06-21 | 509.00 | 248.57 | 500 | 1.42 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-06-22 | 586.1376 | 255.48 | 500 | 2.24 | 20 | - | -
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-06-19 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-06-20 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-06-21 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-06-22 | - | - | - | - | - | - | - | 停产